江苏省中医院医疗设备介绍公告

纯蒸汽发生器

江苏省中医院现邀请有资质、有合作意向的供应商对以下医疗设备进行设备介绍。

- 设备介绍项目简要说明

| 序号 | 设备 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯蒸汽发生器 | 0.2T/h | 1 |  |

说明：报价包含表中设备及安装，及设备到甲方指定地址运输费用，卸货、吊装进场、就位、设备安装及调试的相关费用。

URS详见附件1

二、供应商资格要求

供应商应具备的资格或业绩：

合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国国内或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的供应商均可。

合格的供应商资格：符合采购法及采购法实施条例有关合格供应商、投标人的相关规定。

①须在中华人民共和国境内合法注册、有法人资格和经营许可，需提供法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证；

②近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

③具有设备制造商提供的授权书；

④供应商业绩要求:近三年内，所投品牌的设备或同类产品在中国有销售业绩,并提供中标通知书或合同。（需提供加盖供应商公章的采购合同或中标通知书复印件，提供在中国境内的用户目录）。

⑤提供有效的中华人民共和国医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证。

⑥符合法律、法规规定的其它要求。

三、相关资料的获取

相关资料领取开始时间：即日起

获取相关资料方式：现场领取(免费)或者登陆http://www.jshtcm.com/→医院官网→设备招标→设备管理→文件下载→参照《江苏省中医院医疗设备投标文件范例（2022版）》制作

其他说明：供应商报名时须携带法人授权书原件及以下原件及盖章的复印件方可报名：法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证、医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证、缴纳社保资金证明、财务审计报告（近两年）。

四、相关资料的递交

截止时间：2022年5月12日下午17：00（每日上午8:00~12:00，下午2:00~5:00，北京时间，法定节假日除外，下同）

送达地点：江苏省中医院设备处（南京市汉中路155号5号楼416室），近期由于南京市新冠疫情形势严峻，暂不接受线下递交标书，请邮寄至我处。

五、相关耗材备案及审核

与设备相关的耗材应最迟在标书递交截止日期后5个工作日内完成备案与审核，该工作与采购配送中心接洽。

未完成耗材备案及审核的供应商视为放弃参与该项目，后果自负。

六、联系事项

联系人：朱老师。

联系方式：025-86617141-50416

地址：南京市汉中路155号江苏省中医院5号楼416室 邮编：210029

附件1：纯蒸汽发生器URS

纯蒸汽发生器用户需求标准

# 背景

江苏省中医院牛首山分院中药制剂研发中心位于南京市江宁区谷里街道。

# 目的及范围

本用户需求说明（URS）是对GMP生产车间纯蒸汽发生器制备系统的需求的基本描述，目的在于为纯蒸汽发生器的制备系统的设计、建造、安装、调试、确认、验证以及持续的运行维护等一系列操作，提供支持依据，并确保供货商可以据此提供满足要求的合理报价。

本用户需求说明（URS）文件除涉及技术要求相关条款外，还包括GMP符合性相关条款，商务条款等要求则不包含在本文件内。

# 责任方

## 客户方

纯蒸汽发生器制备系统的客户方为：

江苏省中医院

客户方职责为本用户需求标准的编制。

## 供货方

供应商应严格按照本用户需求标准所明确的法规标准、技术要求、服务要求等相关条款，提供相关设备设施及服务；

供货商对客户方所提供的用户需求标准还负有保密责任。

## 安装地点

纯蒸汽发生器的制备系统的交付、安装和验证地点：

江苏省中医院牛首山分院南区

# 缩略语表

可能会在此文件中提到下列相关的缩略语：

| Terms 术语 | Defination 定义 |
| --- | --- |
| GMP | Good Manufacturing Practices药品生产质量管理规范 |
| ISPE | International Society for Pharmaceutical Engineering 国际制药工程协会 |
| ISO | International Standards Organization国际标准组织 |
| URS | User requirements specification 用户需求说明 |
| DQ | Design Qualification 设计确认 |
| IQ | Installation Qualification安装确认 |
| OQ | Operational Qualification运行确认 |
| PQ | Performance Qualification 性能确认 |
| Ph | Phase阶段 |
| P&ID | Process and Instrument Diagram.工艺流程图 |
| FAT | Factory Acceptance Test出厂验收测试 |
| SAT | Site Acceptance Test现场验收测试 |
| SOP | Standard Operating Procedures标准操作规程 |
| CFDA | China Food and Drug Administration国家食品药品监督管理局 |
| EMA | Eropean Medicines Agency 欧洲药物管理局 |
| ASME | American Society of Mechanical Engineers 美国机械工程师协会 |
| ASME BPE | ASME Bioprocessing Equipment 美国机械工程师协会生物加工设备标准 |
| IEC | International Electrotechnical Commission 国际电工技术委员会 |
| PW | Purified Water 纯蒸汽 |
| PS | Water for Injection 纯蒸汽 |
| PS | Pure Steam 纯蒸汽 |
| PLC | Programmable Logic Controller 可编程逻辑控制器 |
| HMI | Human Machine Interface 人机界面 |
| PCS | Process Control System 工艺控制系统 |
| CFR | Code of Federal Regulations 美国联邦法规 |
| AISI | American Iron and Steel Institution 美国钢铁协会 |
| DIN | Deutsche Industrie Normen 德国标准协会 |
| GB | Guo Biao 国标 |
| CENELEC | European Committee for Electrotechnical Standardization 欧洲电工标准化委员会 |
| VDE | Verband Deutscher Elektrotechniker德国电气工程师协会 |
| EHS | EHS是环境 Environment、健康Health、安全Safety的缩写 |

# 参考文件

整个项目将按照以下所列的相关守则、规范和标准来进行，同时项目的设计也要符合任何使用的地方或国家的法律要求。当有关法规与此文件之间产生冲突时，以界定条件最严格的要求为准。系统设计、制造、安装、调试和验证参考以下执行：

## GMP 法规

中国法规：

- 中国药品生产质量管理规范（2010年修订）

- 《中华人民共和国药典》现行版

欧盟EMA法规

- 符合欧盟药品管理准则第四卷良好生产规范

- 欧洲药典现行版。

## 相关的指南

- GB/T 28671-2012 制药机械（设备）验证导则

- ISPE 基准指南： 确认与调试

- ISPE GAMP 5：优良自动化生产规范

- ISPE 优良指南：优良工程规范

- ASME BPE 2016: 生物工艺设备

- ASME E2500-07：制药与生物制药生产系统和设备的规范、设计、验证

- 21CFR PART 11：美国联邦法规中关于电子记录电子签名的要求

## 与工程相关的标准

- 中国现行防火、消防、安全卫生、环境保护和地方颁布的规范、法规和标准

- 机械设备均须符合中国有关机械标准或用户接受的国际标准

- 电器设备应符合IEC标准或用户接受的国际标准

- GB50457-2008 医药工业洁净厂房设计规范

- GB50591-2010 洁净室施工及验收规范

- GB150-2011  压力容器设计标准

- GB50316-2008 工业金属管道设计规范

- GB5226.1-2008 机械电气安全机械电气设备第一部分：通用技术条件

- 安全、噪音：依照CE标准

- 符合国家计量标准或ISO标准

# 系统概述

纯蒸汽发生器用于生产符合中国药典和欧洲药典标准的纯蒸汽，用于生产配液及在线，离线清洗等。系统范围从原料水（纯化水）入口至纯蒸汽出口。

参考附件1-纯蒸汽系统图。

# 系统URS

## 总体要求

| 编号 | 需求描述 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| 法规要求： |  |  |
|  | 系统的设计、制造、安全、安装和确认须满足国内和欧盟相关医药行业的相关法律、法规，并参考相关规范和指南； | 必须 |
|  | 纯蒸汽冷凝水应符合中国药典最新版本和欧洲药典对注射用水的要求，如各药典要求不同，遵守高限定标准； | 必须 |
|  | 纯蒸汽满足EN 285中关于不凝性气体，过热度和干燥度的要求：即不凝气体满足每100ml饱和蒸汽中不凝气体体积不超过3.5ml，过热度不超过25℃，干燥度不低于0.95； | 必须 |
|  | 系统为压力容器，设计符合GB150压力容器法规规范； | 必须 |
| 功能要求： |  |  |
|  | 纯化水作为原料水； 机组数量：1套，单套机组产量：连续生产纯蒸汽0.2t/h ； | 必须 |
| 材料要求： |  |  |
|  | 与纯化水接触的管道内表面机械抛光并酸洗钝化，内表面Ra≤0.6um。 与纯蒸汽接触管道内表面采用经电解抛光、酸洗钝化处理，内表面Ra≤0.4um。 与产品接触管道、阀门、泵、仪器仪表等均采用ISO标准； | 必须 |
|  | 非产品如冷却水废水等接触表面采用304不锈钢材质，设备框架部分采用304不锈钢制造，设备上方应当有起重吊点，便于维修； | 必须 |
|  | 所有进纯化水的阀门应当是隔膜阀类型，阀体是316L，耐高温的PTFE/EPDM膜片。 | 必须 |
|  | 设备内部构造起密封作用的部件材料，包括垫圈，应当是防腐蚀、防潮湿的、防臭氧，而且在暴露、接触到次氯酸、漂白剂、有机溶媒等情况下不会老化或腐蚀； | 必须 |
|  | 设备部件应能耐受工艺条件，确保各部件能稳定、准确运行，经久耐用，不脱落任何影响制品质量的物质； 所有非GMP相关部件需遵循GB或DIN标准； | 必须 |
|  | 设备的材料选择要严格控制，设备表面要易清洁的材料，其零部件均要选择无毒、耐腐蚀材料； | 必须 |
|  | 设备电气标准要符合中国标准、欧盟标准。 | 必须 |
| 设计、建造要求： |  |  |
|  | 系统的结构应完全符合中国、欧盟相关的药品制造规范。 | 必须 |
|  | 系统单元包括，不仅限于： - 原料水输送泵； - 蒸发器，分离器等； - 所需要的仪表、人机界面和配电柜； - 其它包括保温、标记和管架； | 必须 |
|  | 焊接要求（PW/PS接触材质）： - 在制造系统前，焊接程序、焊缝及焊工需符合ASME或同等EU规范要求； - 焊接程序关于接缝材料，水平、垂直焊接的不同分析（不同金属）应符合ASME或同等EU规范的要求； - 技术允许情况下，所有管道焊接应采用轨道焊接而非手动TIG或GTAW； - 所有热传递（换热器）应根据ASME或同等EU规范相应部分要求进行放射检测； - 焊接表面应平滑，均匀，无层叠、焊珠、氧化层、渣质、油垢、涂料和其它影响焊接的夹杂物。表面应使用不锈钢刷或不锈钢轮打磨，锉及砂轮仅用于 不锈钢表面； - 附件和配件使用连续、全熔渗焊接。焊接符合ASME BPE或同等EU规范要求； - 正常情况下，自动焊20% 内窥镜检查，手动焊100% 内窥镜检查，抽样检查出现不合格产品时，应提高内窥镜检查比例； - 所有焊缝使用不锈钢钢丝刷打磨； - 焊接后的所有物料开口端密封使用合格的无污染塞子或盖子； | 必须 |
|  | 所有管道系统在安装完全结束后应进行清洁以去除建筑灰尘和有机垃圾； | 必须 |
|  | 所有焊接系统在清洁后使用前应进行钝化，钝化前完成所有系统和部件的焊接和测试； 酸洗钝化前，提供SOP供业主审批； | 必须 |
|  | 所有零部件、焊缝等应进行倒角、抛光等处理，提供最少的锐角转角、最少的接缝和平整光滑的连接，设备的设计要提高清洁的可操作性； | 必须 |
|  | 系统设计应最大限度地减少微生物生长的可能，避免对纯蒸汽的意外污染，减少系统盲管，盲管段应符合3D要求，避免死角的产生。系统必须保持合理的坡度使其能在重力作用下完全排尽。 | 必须 |
|  | 所有部件（阀门、传感器等）应易于拆卸，目测可以看到，能迅速和轻易地解决故障和进行检查 ； | 必须 |
|  | 电气要求安全合理，接口及路线方面安装、维护及维修； | 必须 |
|  | 设备电气柜、旋转部件、机械传动部分均需要密封； | 必须 |
| 现场提供的公用系统： |  |  |
|  | 供应商应在标书中列出设备所需的所有公用工程需求参数。可提供的公用系统参数如下： - 原料水为满足药典要求的纯化水； - 电源：380V电源： 380V±10%,50Hz, - 压缩空气：0.7~0.8MPa； - 工业蒸汽：0.3~0.6Mpa； | 必须 |
| 标识要求： |  |  |
|  | 元器件、线路等均有明显和唯一的编号，每条线的两端都要有线号，线号和图纸上的相一致和可追溯性，标签要清晰打印，不允许用手写。标签要放在安装板上便于操作员和电气工程师容易辨认的地方。 标示必须与系统的生命周期同步，经久耐用，不易污损。 | 必须 |
|  | 控制面板上所有的按钮必须有简体中文标识。 | 必须 |
| EHS要求： |  |  |
|  | 供应商应针对明显影响工艺操作的不同安全问题给出建议； | 必须 |
|  | 动力系统（如电力、动力压缩空气）出现故障时，系统应报警停机； | 必须 |
|  | 紧急情况下的声光报警提示和互联锁； | 必须 |
|  | 设备或组件的操作控制需以直观、合理的方式建立。控制和操作元件应易于处理，在正常工位可见可接触。采用适当措施（如防护罩、埋头按钮等）应避免非故意操作； | 必须 |
|  | 所有设备应配有主断电器（控制柜）和紧急停车按钮。经主断电器或急停装置可立即切断设备电源，使设备停车运行。急停装置应安装在方便操作的位置； | 必须 |
|  | 如急停装置在任何设备上启动，所有设备必须停止。全线急停的概念应由系统供应商提供； 应有电机过载、过热、缺相保护功能相关部件； | 必须 |
|  | 供应商提供所有必须的防护装置、互锁、安全栏和警示牌，以避免设备移动、玻璃破碎、高温等可能造成的人员伤害，由于电源故障造成操作员处于危险状态的情况发生； | 必须 |
|  | 电力发生故障时，设备要停止并进入一种“安全状态”。电力恢复时必须要求人员介入，不能是自动的恢复工作； | 必须 |
|  | 除特殊要求外，所有电力系统要配有安全标志，设备电气箱接地装置要可靠，所有接线应坚固，同时有明显警示标识，电气保护等级至少达到或高于IP54； | 必须 |
|  | 配电柜内线路节点不允许有裸露，必须配有保护套/罩等安全防护装置，防止人身触电； 电气控制柜装有安全锁，符合零进入标准； | 必须 |
|  | 系统供应商应提供用于用于外部电缆的信号接地和屏蔽的控制腔内部接地棒，供应商应确保所有设备完全接地； | 必须 |
|  | 噪音等级最大值不超过80 dB(A)，噪音排放检测根据DIN45635； | 必须 |
|  | 常规操作时温度不高于45℃。如表面温度高于45℃应避免无意接触带来的伤害，如使用屏蔽或安全护栏。对此类表面进行保温，该结构应易于清洗，完全密闭（防潮防湿），不易燃且无颗粒脱落。所有可移动外壳热暴露表面应标注清楚； | 必须 |
| 验证要求： |  |  |
|  | 在系统的制造过程，关键的参数、程序须经过有效验证，制造完毕，能够提供符合GMP要求的DQ、RA、FAT、SAT、IQ、OQ、方案，并提供所有验证服务； | 必须 |
|  | 发运前的FAT 供应商负责提供DQ、RA、FAT文件，在设备发往我方之前需完成发运前的工厂接收测试。测试前检查所有的部件都必须安装完毕，根据设备的标准要求进行测试并且需要文件记录 | 必须 |
|  | 现场接收测试SAT 供应商负责提供IQ和OQ验证文件并经我方批准。供应商和业主配合验证的实施。所有的测试都需要相关的文件记录 | 必须 |
|  | 供应商负责对我方的相关人员进行培训，培训目标如下：能够独立操作设备并且对设备的原理、程序、流程、安装、功能有全面的了解。能够独立完成设备的日常维护、检修及故障排除 | 必须 |
| 提供文件要求： |  |  |
|  | 所有提供的文件（包括验证文件），要求中文或中英文对照，同时要求电子与纸质两种版本，电子版本的格式要可编辑并且符合用户的要求； | 必须 |
| 其他： |  |  |
|  | 设备所用全部电器、元件均须具有完整的技术资料以及质量证明文件； | 必须 |
|  | 两年内常规部件的采购价格要按照原设备零部件报价来执行，五年内采购价格上浮不超过10%。； | 期望 |

## 具体技术要求

| 编号 | 需求描述 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| 工艺要求： |  |  |
|  | 设备设计压力为不小于0.6Mpa，生产能力应能在200kg/h范围内进行调节，由待机状态转向生产状态的响应时间不应超过30s； | 必须 |
|  | 冷凝器、冷却器内的水应能完全排尽； | 必须 |
|  | 末效浓缩水应有防污水倒流功能； | 必须 |
|  | 确保系统能够定期对纯化水用点阀下方至蒸发柱之间的管道进行消毒或灭菌处理，以降低原料水进水管路遭受微生物污染的风险； | 必须 |
|  | 设备配有必要的在线取样点及取样装置； | 必须 |
|  | 对纯蒸汽出汽压力、温度进行在线监测； | 必须 |
|  | 纯蒸汽需要符合中国药典、美国药典、欧洲药典 | 必须 |
|  | 纯蒸汽的产汽效率必须≥85%； | 必须 |
|  | 对纯蒸汽出汽冷凝水水质进行在线监测，包括电导率等； | 期望 |
|  | 设备应能根据后端的纯蒸汽主管路压力进行联动控制； | 必须 |
| 设备/系统安装环境： |  |  |
|  | 普通环境；参见《工艺布局图》详见附件2（与设备处联系索取） | 必须 |
| 电气仪表技术要求： |  |  |
|  | 供应商提供文件、设备、配置、安装、测试并进行所有电动组件的试运行以实现机器的制定功能； | 必须 |
|  | 应配置设备监测、控制需要的仪表及传感器，范围及精度满足工艺需求； | 必须 |
|  | 传感器均应能抽出校验或更换； | 必须 |
|  | 应有防止传感器受干扰的措施，确保监测的准确性； | 必须 |
|  | 系统的电控柜预留一个进线口（可穿过超5类屏蔽网线）； | 必须 |
|  | 系统本身的接线箱应为防水的不锈钢接线箱，箱内要有充分的接线空间，且接线口在接线箱的上端； | 必须 |
|  | 系统的装配/组件应慎重选择以满足EMC（电磁兼容）规范的要求； | 必须 |
|  | 所有仪表线防护套管两终端接头需固定且密封； | 必须 |
|  | 所有电气线路布线整齐，每个端子均有线号，安装布线符合《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）； | 必须 |
| 控制系统要求： |  |  |
|  | 供应商应提供执行所有控制、调整、排序、互锁、报警和供应商提供系统相关功能的记录，应提供备用程序； | 必须 |
|  | 控制系统满足GAMP5要求，软件进行全面文件记录并进行变更控制，不同版本的软件应提供版本记录。 | 必须 |
|  | 数据记录方式需要符合FDA 21 CFR part 211的要求； | 必须 |
|  | 系统具有自动控制和单点控制两种控制模式，由HMI启动，HMI为中/英文和图形显示，HMI操作模式应易于操作者使用和理解； 控制系统的界面应当显示设备工艺流程，各部件运行状态及重要的参数，界面应准确、整齐、美观，点触灵敏、切换迅速； HMI显示应提供操作监控、操作者界面、报警监控、报警概要和系统诊断。当所有参数确认后屏幕显示“准备”，随后可运行系统。操作者可以在操作者界面屏幕上通过编程功能健和输入选择数字进行设备操作。诊断显示提供所有输入、输出、计算和时间状态。 | 必须 |
|  | 系统自动控制应有数据接口，通过此接口可将所有运行参数及实时监测数据上传至中央监控系统（甲方另配，只显示不控制），另外需要预留开放部分数据接口，以供未来使用MES系统； | 必须 |
|  | 所有涉及到的控制和显示的参数，均具备就地显示和输出4~20mA标准信号； | 必须 |
|  | 设备出厂前生产商应对PLC程序的输入输出等项目进行测试 | 必须 |
|  | 数据监测需求： 应至少对纯蒸汽送气压力和温度进行在线监测； | 必须 |
|  | 参数设定需求： - 参数设定时预设最高及最低值限度，防止用户设定值超过范围，设置精度符合工艺要求； - 各自控参数相关参数应满足工艺需要； | 必须 |
|  | 程序互锁需求： 当两个程序或多个程序同时打开会增加产品质量、设备安全、人员安全风险的，应确保其不能同时打开； 提供互锁清单供甲方确认； | 必须 |
|  | 程序备份：应有一份备份的PLC程序用于系统崩溃时的恢复，程序可以通过光盘备份，并可简单恢复 | 必须 |
|  | PLC选用西门子S7-1200系列 | 必须 |
|  | 操作面板采用西门子品牌，屏幕尺寸不小于10寸，屏幕更新时间应当小于1秒 | 必须 |
|  | 其他： - 配备独立操作的控制柜，PLC和液晶触摸屏，以及电气开关和电气元件都集中在控制柜内。电源开关防尘、防水、散热快且易于安装。 - 控制柜材质为SUS304 所有电器元件均应标明品牌、规格、型号。 | 必须 |
|  | 电控柜保护等级为IP55,包括：PLC、触摸屏等控制元器件，电源、开关、按钮、接触器、继电器、指示灯等电气元器件，柜体，端子排，线缆和线槽，控制软件等，所有元器件都应有相关编号及文字标识。 | 必须 |
|  | 操作界面显示纯蒸汽制备工艺动态流程图、设备启/停状态、工作构件（如电动阀门、仪器等）的工作状态 | 必须 |
|  | 权限需求：采用4级管理权限：审计追踪组、设备维护人员组、主管权限组、操作员组 - 审计追踪组：具有审计追踪的相关权限 - 设备维护组：具有仪器仪表标定、设备单控、设备自控； - 主管权限：具有部分的手动控制和所有自动控制等部分权限； - 操作员组：应具有设备自动控制； | 必须 |
|  | 各操作人员密码能独立设置，并能对密码更改； 应可以设定密码有效期，且密码失效前应有提醒功能； | 必须 |
|  | 人工测试操作可通过点动模式进行； | 必须 |
|  | 报警需求： - 应设计工艺要求的关键参数超限报警；应对设计安全因素的异常情况报警；应对设备的运行条件不满足运行需求时报警；应对设备、部件的异常状态及故障状态报警； - 报警形式应为声光报警； - 报警信息自控制开始，实时显示在显示屏上报警页面上，并有历史记录报警管理； - 每个报警信息包括：日期，时间，报警类型，报警文本描述清晰。报警记录可以输出打印，操作现场提供声光报警提示； | 必须 |
|  | 电源突然中断后，控制系统和打印记录器应确保数据不丢失，并从断点打印； 系统的设计应能够防止断电或上位机故障情况下数据和配置参数的丢失； 来电后设备应处于安全状态，待人工确认后选择复位或继续运行； | 必须 |
|  | 数据存储、查询、打印需求： - 可在线打印数据； - 可将对工艺操作、参数的更改、密码更改 - 数据备份； | 必须 |
| 备品备件要求： |  |  |
|  | 供应商须提供满足两年维护维修需要的备件（列出备件清单与价格），并带有订购信息及技术规格； | 必须 |
|  | 提供一套设备维修专用工具； | 必须 |
|  | 所有设备、备品备件、专用工具必须是新的未曾用过的； | 必须 |
|  | 供应商须提供易耗品清单，内容包括名称、技术规格、订购信息及价格； | 必须 |

## 出厂验收测试（FAT）

| 编号 | 需求描述 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| 供应商内部测试要求： |  |  |
|  | 供应商在执行FAT之前，根据相关法规、指南、用户的URS完成内部测试，并出具内部测试报告； | 期望 |
|  | 测试项目参考工厂验收测试（FAT）相关内容； | 期望 |
|  | 供应商提供测试偏差分析报告，并提交相应纠偏措施； | 期望 |
| 工厂验收测试： |  |  |
|  | 由供应商提供FAT方案，并得到用户批准后方可实施； | 必须 |
|  | 其内容应包括：（但不限于此） - 根据用户URS，列出测试内容； - 完成FAT测试报告； - 交付系统的范围确认； - 交付文件的确认； - 设备外观确认； - 硬件系统测试包括：接通（断开）测试、安全确认、控制系统硬件确认、配线、输入输出测试等； - 软件系统确认包括：控制系统、报警系统和打印、权限测试、数据备份和恢复测试等； - 设备电器安装确认； - 设备运行检测（包括性能测试、系统参数测试等）； - FAT偏差表； - 文件签署清单； - 测试设备清单； - 图表确认清单； - 证书确认； | 必须 |
|  | 提供设备调试、试运行、确认时所需的水、电、气等公用设施及其它必要的协助； | 必须 |

## 运输和包装

| 编号 | 需求描述 | 级别 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商提供整台设备及备品、备件等辅助设施、设备的运输途中安全型、可靠性、完整性保障； | 必须 |
|  | 供应商提供整台设备及配品备件等辅助设施、设备的运输与保险，目的地至设备安装现场； | 必须 |
|  | 供应商承担从货物出厂到移交用户项目现场的所有责任； | 必须 |

## 现场安装和现场验收测试（SAT）

| 编号 | 需求描述 | 级别 |
| --- | --- | --- |
|  | ★供应商根据用户的项目进度负责设备安装调试和试运行； | 必须 |
|  | 设备在发往用户现场之前，主要部件应装配到位，轻便的部件可在现场安装； | 必须 |
|  | 所有需要在现场执行安装均应有详细的安装说明，包括安全指示、安装程序、安装的标准、安装所需的工具等； | 必须 |
|  | 供应商要派遣适当的人员负责设备的开箱、就位、安装和试运行等； | 必须 |
|  | 供应商协助实施完成设备与公用设施的对接（平面布局与管路连接）； | 必须 |
|  | 生产厂家或代理商必须提供整个系统安装、调试，包括及时提供安装文件系统，和进行设备、部件组装、电气接线、配管等工作； | 必须 |
|  | SAT的内容将主要在用户安装现场在公用工程、功能间、设施等安装到位后执行，其内容参照FAT（但不是FAT简单的重复）。测试内容将包括在位试车、安装完整性检查，以及FAT中因客观原因无法完成或产生的缺陷、变更等的用户认为有必要的测试内容； | 必须 |
|  | 供应商须保证设备正常开车，并可以连续稳定地运行，各项性能参数符合要求； | 必须 |
|  | 供应商要起草符合本URS规定的详细的SAT方案，并得到用户批准后方可实施。执行过程应给予用户必要的支持； | 必须 |

## 进度表要求

| 编号 | 需求描述 | 级别 |
| --- | --- | --- |
|  | 回复URS：在接到URS后2 周内； | 必须 |
|  | 提交详细的功能说明书，设计确认（DQ）、风险分析（RA）和示意性画图：订购最终定下来4周； | 必须 |
|  | 提交FAT/SAT方案：FAT/SAT前2周； | 必须 |
|  | 提交安装确认（IQ）和操作确认（OQ）草案：SAT前2周； | 必须 |
|  | 机械和电气图纸：在FAT的2周前； | 必须 |
|  | 提交控制系统细节和控制系统确认协议：在FAT的2周前； | 必须 |
|  | 设备交货期自合同生效后不超过4个月； | 必须 |
|  | 发运时间、调试和SAT及后确认工作则视项目进度由用户通知另行确定； | 必须 |

## 确认与验证

| 编号 | 需求描述 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求： |  |  |
|  | 供应商提供完整的符合用户URS、相关法律法规要求的确认与验证计划和文件； | 必须 |
|  | 所有的确认与验证必须基于相关GMP，并参考相关指南； | 必须 |
|  | 其主要内容应包括：确认计划、测试流程单、测试报告（测试点和偏差分析等）； | 必须 |
|  | 供应商要派遣具有相应资质的人员执行确认和验证工作； | 必须 |
|  | 供应商要提供设计说明，包括：功能说明、原理示意图、操作模式、系统描述、分界面等内容； | 必须 |
| DQ（内容包括但不仅限于此） |  |  |
|  | 提供DQ方案，并在得到用户认可后方可实施； | 必须 |
|  | URS中技术要求、主要的P&ID图纸、系统的软件设计包等文件系统的确认等； | 必须 |
|  | 提供DQ报告，并应得到用户的审核、批准； | 必须 |
| RA(内容包括但不仅限于此) |  |  |
|  | 提供详细的风险分析的文件，对关键部件进行风险分析，索引到具体的项目； | 必须 |
| IQ（内容包括但不仅限于此） |  |  |
|  | 供应商完成整线设备的安装确认，包括：文件确认、机械安装确认、支持系统确认、材质确认、仪表确认、电气安装确认； | 必须 |
|  | 供应商完成PLC系统的安装确认，包括：控制系统的输入和输出测试、PLC结构测试等； | 必须 |
| OQ（内容包括但不仅限于此） |  |  |
|  | 供应商完成整线设备的操作确认，包括常规和非常规的状态； | 必须 |
|  | 包括系统功能性确认、报警和功能测试等； | 必须 |
| PQ（内容包括但不仅限于此） |  |  |
|  | 供应商应当提供完整的PQ方案，并且必要时提供PQ验证的支持； | 必须 |
| 校验（内容包括但不仅限于此） |  |  |
|  | 供应商所提供检测设备的校验证明； | 必须 |

## 文件

| 编号 | 需求描述 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| 总体要求： |  |  |
|  | 文件是卖方供货范围不可分割的一部分，延时提供文件(如果用户现场最终验收调试前不能提供)或提供文件不完全供应商要支付违约金。若不能提供文件，即使是部分的不能提供，也会被认为未能完全履行合同并且是不可被接受的； | 必须 |
|  | 供应商提供的文件和图纸应达到无需卖方帮助用户即可安装、启动、维护维修的深度； | 必须 |
|  | 所有要求的文件需递交1套书面的文件和2套电子版（可编辑格式和经过PDF固化格式各一）的文件； | 必须 |
|  | 所提供文件应为中英文；如操作手册、维护保养手册等需提供准确的中文翻译，具体可与用户确认后确定； | 必须 |
|  | 可追溯性： - 所有原材料、零部件、设备、电气及控制系统都要保留原始资料，并且必须经过检查并形成文件，确保其具有可追溯性。仪表要有校验证书。项目执行的各个方面要形成追溯体系文件； - 各个零部件、设备、电气及仪表部件都配上永久性标牌以便于识别； - 原材料需有材质证书、合格证等，证书中要包含制造商、产地、批号、炉号、成份等信息； | 必须 |
|  | 文件格式： - 所有文件和图纸要按照已制定的文件编码规则或供应商内部标准标明订单号、工作号、客户号、设备位号； - 文件和图纸必须根据用户的要求提供，以取得用户认可和批准。文件将通过书面和电子版方式提供。图纸的提供不仅是书面的还要同时提供电子版；提供给用户的电子版图纸为CAD格式； - 用户在规定的时间内将审查图纸的意见回复供应商，用户的建议、检查和确认并不能减轻卖方对所供货物及所有工作所应负的所有责任； - 图纸中要采用公制单位。语言：所有通讯、交流、合同、文件、图纸、说明、操作维护手册、设备标签等采用中英文； | 必须 |
| 具体要求 ：（以下文件由供货商或由供货商和用户共同完成，包括但不限于此） |  |  |
|  | 总文件索引 | 必须 |
|  | 质量控制计划： 为了确保符合用户的要求，供应商要在设计、制造和测试的所有阶段执行质量项目计划，包括对伙伴供货商提供的零部件的质量检测和控制； | 必须 |
|  | 风险分析、设计文件（DQ）、平面布置图、立面图、工艺流程图、安装图、运输及吊装图、P&ID、电气原理图、材料配置表，所有第三方提供的零部件、材料等货物均需提供完整技术资料信息；以及FS、FDS（HDS、SDS）等文件； | 必须 |
|  | 提供系统设计基本材料（包括P&ID、设备外形尺寸图、接管尺寸和位置图、载荷分布图、整个设备的连线布置图、重量、公用介质等）； | 必须 |
|  | 出厂检测报告（包括各种测试报告，材质证明等）； | 必须 |
|  | 提供操作手册、维修手册、电气接线图等用户认为必须的技术资料，主要包括，但不限于此： - 设备平面布局图和设备外部系统接口图； - 系统连接和构造的配置说明； - 设备工艺描述； - 机械装配图纸； - 提供外购零部件的名称型号规格数量厂商清单及技术资料； - 接触产品材料的材质3.1证明； - 系统内的P&ID图； - 电气及气动控制图； - 提供外购电气元件的名称型号规格数量厂商清单及技术资料； - 关联控制说明； - 仪器规格表单/制造商数据； - 仪器仪表出厂合格证； - 与外部系统的通信和构造配置说明； - 建议备件清单（名称规格数量厂商价格）； - 操作指南及流程； - 维护指南、频率及建议运行计划； - 维修指南及流程； - 提供润滑油清单（名称型号规格数量润滑周期）； | 必须 |
|  | 供应商应使用GAMP或同等方法开发控制系统，应在软件逻辑开发、安全设置/等级权限、O/I编程及屏幕设计等方面进行文件记录，并提供所需的电子及纸质格式文件记录。（如果控制系统是为本公司定制的，）供应商应至少提供如下文件： - 软件功能说明； - 软件设计说明； - 软件和程序备份； - 输入及输出列表； - 操作员可设置的参数及变量清单； - 编程变量列表； - 报警及联锁装置列表； - PLC系统文件记录（包括代码流程图、梯形图和PLC控制功能）； - 回路图 (显示仪器设备与中央控制系统间配线连接的单线图)； | 必须 |
|  | 原始过程记录文件： - 焊点图、焊接记录、焊接检测记录、内窥镜检查记录、焊接人员资质证书复印件； - 抛光记录； - 粗糙度测试记录； - 酸洗钝化记录； - 坡度记录； - 焊样记录； | 必须 |
|  | DQ方案与报告； | 必须 |
|  | RA风险分析 | 必须 |
|  | FAT方案及报告； | 必须 |
|  | SAT方案及报告； | 必须 |
|  | 安装确认文件（IQ）； | 必须 |
|  | 运行确认文件（OQ）； | 必须 |
|  | 性能确认文件（PQ） | 必须 |
|  | 有关符合CE和国际标准DIN EN 62079的所有设备有关信息 | 必须 |
|  | 使用说明书、校验证书；仪器、仪表等计量器具要提供计量合格证； | 必须 |
|  | 各零部件的样本、使用说明书，合格证等； | 必须 |
|  | 控制软件的备份光盘； | 必须 |
|  | 系统包含的设备所使用的外购件，包括电气（如触摸屏、PLC、温控器等）、机械需提供原版说明书。仪器仪表除说明书外需提供合格证。在SAT时要保证仪器仪表在校验期内； | 必须 |
|  | 提供电脑附件及软件技术支持，包括提供：电脑通讯端口及输入连接通讯电缆、该设备的控制软件，计算机操作软件、PLC硬件配置描述等用户认为必须的技术资料、文件，并提供相应的培训； | 必须 |
|  | 设备清单，该清单应列出成套装置中设备的主要特征； | 必须 |
|  | 试车运行所需备件在供货范围之内。卖方提供这部分备件的完整清单； | 必须 |

## 售后

| 编号 | 需求描述 | 级别 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商要在安装调试阶段，负责对用户相关人员在技术、操作、使用和维护方面的培训；培训内容主要包括整个装置和系统的工作原理、构架、流程、操作、维护维修、校准和故障解决等；并制定相关培训计划和实施措施； | 必须 |
|  | 供应商要派遣经验丰富的培训师； | 必须 |
|  | 提供书面或电子版的设备原理、操作及维护培训资料； | 必须 |
|  | 用户技术人员参与FAT； | 必须 |
|  | 投标方要对用户人员进行现场培训，需包括在报价中。通过培训要能达到如下效果： - 操作人员能独立操作设备，并能顺利完成三次操作； - 设备维修人员经过培训，能对设备常见故障进行维修，并能按照要求的设备维护方法对设备进行维护； - 验证人员要熟悉设备所需验证部分的验证方法，并能独立进行验证； | 必须 |
|  | 供应商协助业主起草设备操作SOP、维护保养SOP； | 期望 |
|  | 供应商要详细说明售后服务的相关内容。售后服务必须响应及时，要求设备出现故障后要在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，必须在24小时内赶到现场； | 必须 |
|  | 设备质保期不少于一年，在质保期限内, 合同中所供货物和工作内容在操作规程内出现任何问题, 供应商负责无偿维修或更换；质保期后, 供应商要终生提供及时的维修、维护, 费用另行协商确定； | 必须 |
|  | 在设备生命周期内，卖方应定期进行回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在的故障，使机组保持良好的工作状态； | 期望 |

# 品牌推荐

| 原水泵 |  | 格兰富 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PLC | 西门子 | 法国施耐德 |  |
| 触摸屏 | 西门子 | 法国施耐德 |  |
| 低压电器 | 法国施耐德 | ABB | 西门子 |
| 变频器 | 法国施耐德 | ABB | 西门子 |
| 压力传感器 | 德国久茂 | 威卡 | E+H |
| 液位传感器 | 德国久茂 | 威卡 | E+H |
| 温度传感器 | 德国久茂 | 威卡 | E+H |
| 电导率传感器 | 德国宝德 | 德国久茂 | 梅特勒 |
| 有纸记录仪 | 横河 | 杭州美控 | 炜煌 |
| 金属管流量计 | 克罗尼 | CSE | 金泰 |
| 工业蒸汽比例调节阀 | 盖米 | 宝德 | 斯派莎克 |
| 疏水阀 | 斯派莎克 | 阿姆斯壮 |  |
| 管材 | 新莱 | 远安 | 东正 |
| 阀门（涉及纯汽） | 新莱 | 远安 | 东正 |
| 辅助阀门 | 新莱 | 远安 | 东正 |

# 附件