江苏省中医院医疗设备介绍公告-

真空机组（第二次）

说明：因第一次招标，在规定报名时间内，有效报名单位不足3家，故本次公告为第二次发出，本项目进行第二次招标。

江苏省中医院现邀请有资质、有合作意向的供应商对以下医疗设备进行设备介绍。

一、设备介绍项目简要说明

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空机组 | 1 | 配置2台真空泵 |
| 2 | 真空机组 | 4 | 双真空泵设计制作，配置单台真空泵 |

附件1:URS

附件2:设备平面图

二、供应商资格要求

供应商应具备的资格或业绩：

合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国国内或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的供应商均可。

合格的供应商资格：符合采购法及采购法实施条例有关合格供应商、投标人的相关规定。

①须在中华人民共和国境内合法注册、有法人资格和经营许可，需提供法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证；

②近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

③具有设备制造商提供的授权书；

④供应商业绩要求:近三年内，所投品牌的设备或同类产品在中国有销售业绩,并提供中标通知书或合同。（需提供加盖供应商公章的采购合同或中标通知书复印件，提供在中国境内的用户目录）。

⑤提供有效的中华人民共和国医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证。

⑥符合法律、法规规定的其它要求。

三、相关资料的获取

相关资料领取开始时间：即日起

获取相关资料方式：现场领取(免费)或者登陆http://www.jshtcm.com/→医院官网→设备招标→设备管理→文件下载→参照《江苏省中医院医疗设备投标文件范例（2022版）》制作

其他说明：供应商报名时须携带法人授权书原件及以下原件及盖章的复印件方可报名：法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证、医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证、缴纳社保资金证明、财务审计报告（近两年）。

四、相关资料的递交

截止时间：2022年7月13日下午17：00（每日上午8:00~12:00，下午2:00~5:00，北京时间，法定节假日除外，下同）

送达地点：江苏省中医院设备处（南京市汉中路155号5号楼416室），由于新冠疫情常态化管理，标书也可邮寄至我处。

五、相关耗材备案及审核

与设备相关的耗材应最迟在标书递交截止日期后5个工作日内完成备案与审核，该工作与采购配送中心接洽。

未完成耗材备案及审核的供应商视为放弃参与该项目，后果自负。

六、联系事项

联系人：肖老师；

联系方式：025-86617141-50416

地址：南京市汉中路155号江苏省中医院5号楼416室 邮编：210029

附件1：真空机组URS

中药提取项目

真空机组用户需求书

江苏省中医院

2022.07.05

- 1  目的

该文件用于江苏省中医院牛首山提取项目真空机组采购，旨在从项目和系统的角度阐述用户的需求，主要包括相关法规符合度和用户的具体需求，这份文件是构建起项目和系统的文件体系的基础，同时也是系统设计和验证的可接受标准的依据。

下列URS描述了需方对URS目的物具体要求，供方应严格遵守，但不限于，供方可针对此URS提出合理化建议。

- 2  责任

需方对本URS的编制内容负责。供方须严格按照本URS所明确的法规标准、技术要求、服务要求，提供相关设备和服务，供方须对需方所提供的URS负保密责任。

- 3  范围

- 本用户需求书适用江苏省中医院牛首山提取项目真空机组设备及设备的配套服务。

- 4  适用的法规和指南

4.1《药品生产质量管理规范》（现行版本）；

4.2《药品生产验证指南》（现行版本）；

4.3《中国药典》（现行版本）；

4.4机械安全-机械电气设备

4.5生产自动化管理规范第5版

4.6良好工程管理规范

4.7中国安全环保法规

4.8IEC电气设备和电缆

- 5  概况

本文件是需方制定用以说明真空机组的用户要求说明。目的是协助用户通过重要的部件、关键参数和必需的选择，以可能的最有效的花费去获得满足用户需求的真空机组设备。供应商根据用户需求说明的真空机组设备（包括设备设计和制造）进行报价。

URS是与选定的设备供应商签订的购买协议的一个主要部分。供应商要遵守本文件里的信息和条件以及需方的购买条款和条件。

真空机组安装在指定的江宁牛首山制剂中心2#楼楼面，室外安装，位置所处环境没有空气调节设施，夏季极限温湿度预计可达37℃，相对湿度90%。

真空主要用途为：1、提供中药浸膏和液体试剂负压输送的动力；2、抽取单、双效浓缩器内的湿热空气，过程中会通过真空管道夹带少量浸膏、水或水蒸气。

# 6  工艺描述

本院拟在牛首山制剂中心安装五套双泵结构真空机组，单套机组抽气量1000m3/h（由2台500m3/h真空泵组成）的真空机组，工艺为通过液环真空泵（工作液为水）运行产生真空。通过该真空机组应能持续稳定地制备出符合要求的真空。

简述工艺流程为：真空机组为撬装设备、含真空缓冲罐、汽水分离装置、自动补充工作液，电控柜（箱），主机由2台液环真空泵（500m3/h抽气量）组成，产生真空，形成整个真空系统，可365天24小时连续运行。

- 7  供货范围（单套机组）

| - 品名 | - 数量 | - 规格 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 防爆型液环真空泵 | - 1套 | - 抽气量:1000m³/h（两台单泵） | - 工作液为水 |
| - 汽水分离器 | - 1套 | - —— | - 与真空泵相匹配 |
| - 管路及阀门 | - 1套 | - —— | - 与真空泵相匹配 |
| - 真空缓冲罐 | - 1台 | - 容积：1m3；设计压力：-0.1～0.6MPa | - 排污口至少DN50 |
| - 电器控制柜 | - 1台 |  | - 室外型 |

上表为供货范围，每套机组配置整套电气控制系统，并提供符合本URS要求的全套软件。冷却（冻）水和饮用水、压缩空气接入由需甲方负责，电源由需甲方供应至主电源柜，其余内部连线、气路、桥架等都由供方负责。

- 提供真空制备系统装置详细设计说明，经同使用方协商后确定。

- 提供能满足叁年正常运转要求的备品备件。

- 提供URS所要求文件、各类测试以及确认验证活动。

- 提供其它本URS所要求内容。

- 8  用户需求

- 8.1真空系统工艺设计总体要求

| URS01：真空系统工艺或设备性能要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需求编号 | 设计要求 | 必需/期望 |
| URS01-1 | 真空机组，数量5套。其中1套机组配置双泵，4套机组配置单泵。真空泵选用NASH/纳士（德国），LEYBOLD/莱宝（德国）或同档次国际知名品牌。 | 必需 |
| URS01-2 | 真空度需求≤-0.098MPa（真空缓冲罐表计） | 必需 |
| URS01-3 | 单泵抽气量在500m³/h。壳体、圆盘、端盖HT200,叶轮SS304,提供性能测试报告（含不同真空度下的气量，轴功率等关键数据） | 必需 |
| URS01-4 | 真空系统要配置真空度显示、温度显示、实时显示运行状态及故障提示、可实现自动开停机。 | 必需 |
| URS01-5 | 电机传动方式：电机直联，电机和转子间采用弹性联轴节传递动力。 | 必需 |
| URS01-6 | 机组适用室外使用，单泵噪声＜75dB，噪声测量方法应符合 GBJ87-1985的有关规定。 | 必需 |
| URS01-7 | 设备必需能够在用户提供的设备安装基础上安装，供方应提供相应的安装图纸。 | 必需 |
| URS01-8 | 设备基础底座设计合理牢靠。 | 必需 |
| URS01-9 | 所有内部管道都必须符合设计压力要求，并有安全保护装置。 | 必需 |
| URS01-10 | 所有管道、阀门的安装要统一规范，美观大方，易操作、维修。 | 必需 |
| URS01-11 | 所有连接处必须密封良好，防止渗漏。 | 必需 |
| URS01-12 | 机械部分要求便于拆卸和维护维修。 | 必需 |
| URS01-13 | 设备必须便于吊装和搬运，并有防护装置。 | 必需 |
| URS01-14 | 真空系统所有外接管道为法兰连接，所有接口采用公制标准（除特殊或专利限制之外，但需说明）。 | 必需 |
| URS01-16 | 为保证机组的使用性能，URS中要求部分零部件必需采用进口品牌。 | 必需 |
| URS01-18 | 在真空系统运行过程中，通过真空压力开关装置来调节真空泵运行状态，根据气量需求，确保真空度在-0.08～-0.09MPa范围内；确保机组始终处于最优运行状态。 | 必需 |
| URS01-19 | 停机时防止气体倒流回真空管网系统； | 必需 |
| URS01-20 | 真空系统应具有非常完备的保护措施，且必须详细陈述整套系统的控制过程。机组具体安全保护及故障自诊功能如下(应包含但不局限于以下功能）： • 电机电流过高 • 工作液自动开/关 • 电源异常/停电/防止机组重复启动 • 真空泵运行故障 • 机组缺逆相保护等功能 | 必需 |
| URS01-21 | 真空系统设计使用寿命不得低于20年，实际使用寿命不得低于15年。 | 必需 |
| URS01-22 | 真空缓冲罐有效容积1000L，整体材质碳钢，建议双罐。 | 必需 |
| URS01-23 | 配备相应的进出口管道阀门，材质碳钢 | 必需 |
| URS01-24 | 进去口在罐的侧面，抽气口位于罐的顶部，在罐体最低点设置排污口，安装有自控阀，当机组停机罐内真空为0时，能使罐内液体排净。 | 必需 |
| URS01-25 | 配有四腿支撑，可稳定摆放于水平地面 | 必需 |
| URS01-26 | 外观平整，设备的任何部位不能有锋利的边缘和尖角 | 必需 |
| URS01-27 | 设备具有统一铭牌，配备合适真空压力表。 | 必需 |
| URS01-28 | 危险部位有明显的安全标示. | 必需 |
| URS01-29 | 设备使用、操作维修等方面的结构设计制造满足相关设备安全设计规范 | 必需 |
| URS01-30 | 设备上的仪器仪表应易于维护校验、易于拆卸 | 必需 |
| URS01-31 | 装拆方便、表面光滑、无死角、使用时无较大震动，能够连续24小时以上稳定使用。 | 必需 |
| URS01-34 | 真空系统配置相应的液环真空泵（水）、汽水分离器、真空缓冲罐、阀门、仪表及相应的管路 | 必需 |

## 8.2 设备安装需求：

| URS02：设备安装需求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需求编号 | 安装需求 | 必需/期望 |
| URS02-1 | 设备必需能够在用户提供的设备安装基础上安装，供方应提供相应的安装图纸（CAD版本）。 | 必需 |
| URS02-2 | 设备基础底座设计合理牢靠，并告知需方所采用的材料的标号及基础底座的具体尺寸。 | 必需 |
| URS02-3 | 所有管道都必须符合设计压力要求 | 必需 |
| URS02-4 | 所有连接处必须密封良好，防止渗漏 | 必需 |
| URS02-5 | 所有紧固件必须是正规厂商生产，达到国家标准 | 必需 |
| URS02-6 | 机械部分要求便于拆卸和维护维修 | 必需 |
| URS02-7 | 设备必须便于吊装和搬运，并有防护装置 | 必需 |
| URS02-8 | 真空泵组所有外接管道为法兰连接，所有接口采用公制标准（除特殊或专利限制之外，但需说明）。 | 必需 |
| URS02-9 | 为保证机组的使用性能，URS中要求部分零部件必需采用进口品牌，并注明原产地及品牌且需提供有效证明。 | 必需 |

- 8.3设备控制需求

| URS03：设备控制需求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需求编号 | 控制需求 | 必需/期望 |
| URS03-1 | 整个系统实现全自动控制方式，如为多泵组形式，要求自动实现周期性互换开备，均衡各机头运行时间功能。也可手动控制。 | 必需 |
| URS03-2 | 在真空泵组运行过程中（由中控室提供启停信号），通过PLC自控装置来调节真空泵电机启停，确保机组始终处于最优运行状态。真空泵的启停，由安装在真空储罐上的压力开关来控制。 每台真空泵需配置单独手动开关。 | 必需 |
| URS03-3 | 真空机组电控安装在室外，具备户外防雨淋，箱内无明显灰尘、水和湿气进入其中。 | 必需 |
| URS03-4 | 真空机组电控具备自动/手动运行切换，包含泵、阀启停按钮； 电源指示、运行指示、声光警报等功能。 | 必需 |
| URS03-5 | 真空系统应具有如下安全保护及故障警报功能： • 电源缺相 • 电机过载 • 电源异常/停电/防止机组重复启动 • 真空泵运行故障 • 机组缺逆相保护等功能 | 必需 |
| URS03-6 | 电控柜及组件，包含一套PLC控制单元，选用进口品牌，包含给PLC和阀门供电的动力柜和线缆。用于控制各真空泵的协调运行。 | 必需 |
| URS03-7 | 在真空泵入口处安装电控阀，电控阀在失电状态下可以手动操作，阀门采用不锈钢阀芯。 | 必需 |
| URS03-8 | 真空泵的补液口处安装电控阀，电控阀在失电状态下可以手动操作，阀门采用不锈钢阀芯。 | 必需 |

## 8.4厂房设施及公用系统要求

| URS04：厂房设施及公用系统要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需求编号 | 设计要求 | 必需/期望 |
| URS04-1 | 提供设备详细所需动力系统和厂房设施配套要求，并协助用户完成安装施工图设计 | 必需 |

- 8.5清洗消毒要求

| URS05：清洗消毒要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需求编号 | 设计要求 | 必需/期望 |
| URS05-1 | 设置必要排污口，管径要求≥DN50。 | 必需 |

- 8.6EHS要求

| URS06：EHS要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需求编号 | 设计要求 | 必需/期望 |
| URS06-1 | 设备噪声不得大于80dB | 必需 |
| URS06-2 | 设备使用、操作和维修等方面的结构设计须符合人机工程学原理，设计制造满足相关设备安全设计规范 | 必需 |
| URS06-3 | 所有热表面有醒目的警告标示。 | 必需 |

- 8.7 FAT要求

| URS07：FAT要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需求编号 | 设计要求 | 必需/期望 |
| URS07-1 | 在FAT阶段开始之前两周，供方需将最后批准的机械图纸和电气控制图送交需方。 | 必需 |
| URS07-2 | 设备制造完成后，须通知用户到制造厂进行确认后发货，通知的同时将FAT测试文件发送甲方进行审核。 | 必需 |
| URS07-3 | 在设备整体组装前，需与用户对待组装部件进行品牌及质量确认。 | 必需 |
| URS07-4 | 供方需为甲方提供设备各组成部件的功能性测试报告，这些报告均需符合相关行业标准。 | 必需 |

- 8.8包装运输要求

| URS08：包装运输要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需求编号 | 设计要求 | 必需/期望 |
| URS08-1 | 包装满足运输和装卸的要求，防振动，防磕碰，防潮湿，由于包装不良而造成的损坏由卖方承担全部损失和费用。 | 必需 |
| URS08-2 | 运输时间包含在供货周期内，供货方负责运输、并承担运输费用。 | 必需 |
| URS08-3 | 设备到货清单必须详列每箱内容物。 | 必需 |

- 8.9文件资料要求

| URS09：文件资料要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需求编号 | 设计要求 | 必需/期望 |
| URS09-1 | 供方需要对即将提供设备编写详细的FS文件，DS文件及URS响应文件，并在设计阶段完成上述工作，将FS，DS，URS响应文件交给需方确认。 | 必需 |
| URS09-2 | 须提供文件清单，所有文件资料均须提供三份。 | 必需 |
| URS09-3 | 须提供机器总装配图及部件型录。 | 必需 |
| URS09-4 | 须提供设备操作保养手册及说明书、故障排除说明书。供方需将上述文件于FAT开始前一周交付需方。 | 必需 |
| URS09-5 | 须提供设备配件清单（包括名称、型号、备件号、规格尺寸、价格、供应商信息、供货周期） | 必需 |
| URS09-6 | 须提供电路控制线路图(电路之配线以符号标明于接线图中以便核查)和PLC画面与程序。 | 必需 |
| URS09-7 | 须提供设备中涵盖的压力容器相关资料及报检资料。 | 必需 |
| URS09-8 | 须协助用户编写验证确认文件（DQ IQ OQ PQ）。 | 必需 |
| URS09-9 | 在验证实施阶段，供方有责任帮助需方完成需方没有能力检测的任何有关该设备的功能性数据。 | 必需 |
| URS09-10 | 须提供设备操作和维护检修文件。 | 必需 |
| URS09-11 | 须提供符合GMP要求的SOP文件。 | 必需 |
| URS09-12 | 须提供设备EHS相关资料。 | 必需 |

- 8.10备品零件要求

| URS010：备品零件要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需求编号 | 设计要求 | 必需/期望 |
| URS010-1 | 卖方应提供设备所需易耗、易损件清单及报价 | 必需 |

- 8.11安装调试要求

| URS011：安装调试要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需求编号 | 设计要求 | 必需/期望 |
| URS011-1 | 供方保证所供货物是用上等材料制成，全新未曾使用过 | 必需 |
| URS011-2 | 设备到货拆箱时供应商必须陪同现场人员进行拆箱，如供应商授权我方自行拆箱，拆箱后如发现机器及零配件有任何损坏、缺少，供应商应负全责不得推倭 | 必需 |
| URS011-3 | 供应商进厂施工需遵守我方施工规则施工，服从安全管理 | 必需 |
| URS011-4 | 供应商必须通过合理的方法来制定和分析详尽的进度计划(包括设计、制造、测试等等)，这有利于：质量控制，确定关键工序和阶段，并优化工作程序，反复检查工作进展 | 必需 |
| URS011-5 | 试车零件等更换寄送费用，由供应商负责 | 必需 |
| URS011-6 | 报价含运输、吊装、及管道安装（包括与共用真空管连接，水管连接到，排污排水管安装等）。投标方可联系需方索要图纸 | 必需 |

- 8.12SAT要求

| URS012：SAT要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需求编号 | 设计要求 | 必需/期望 |
| URS012-1 | 供方将设备送往需方指定地点之前，需将经过供方批准的SAT文件交给甲方，确保在出厂检验的时候，所有的文件材料都已经完成。 | 必需 |
| URS012-2 | SAT测试必需依测方案内的内容条件，在双方工程师的共同配合下逐一验收。 | 必需 |
| URS012-3 | 机器安装完成后供应商应有技术人员协同我方对设备调试方案进行制定。 | 必需 |
| URS012-4 | 试车开始前，供方必需提供上述文件需求中的所有文件，待需方签收后，方可进入试车阶段。 | 必需 |
| URS012-5 | 供方完成SAT所有的测试，且测试结果均由供方审核批准无误后，需方将进行设备的接管工作。 | 必需 |

- 8.13培训要求

| URS013：培训要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需求编号 | 设计要求 | 必需/期望 |
| URS013-1 | 供方负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等知识的培训，培训日期待安装完成调试完成后，由需方确定培训日期，待我方人员达到一定熟练程度，由双方人员认可，费用由供应方自理。 | 必需 |

- 8.14维修服务要求

| URS014：维修服务要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需求编号 | 设计要求 | 必需/期望 |
| URS014-1 | 如因系统故障导致停止生产时，需要延长保修期限。同时故障零件供应商须无条件负责免费更换。 | 必需 |
| URS014-2 | 系统试车后于保修期内其电子零件故障需由供应商负责免费供应修缮或更换。 | 必需 |
| URS014-3 | 维修需要在48小时内到现场。 | 必需 |
| URS014-4 | 设备免费保修期限为3年。期内的保修内容应包含合同内提供的所有软件及硬件。 | 必需 |
| URS014-5 | 保修期限内供应商每年至少到现场作免费检修1次，并按照需方要求填写相关的维修记录。 | 必需 |
| URS014-6 | 供方需为提供的软件配置相应的备份措施，确保供方在某些异常情况下，可对软件进行恢复重置。 | 必需 |
| URS015-6 | 在设备使用寿命周期内，供方需提供相应的支持服务。从设备安装之日起，设备所带所有的硬件应当做到全面可维修。 | 必需 |

- 8.15其他要求

| URS015：其他要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需求编号 | 设计要求 | 必需/期望 |
| URS015-1 | 所有的货物或测试都应考虑认证 / 验证的需要 | 必需 |
| URS015-2 | 合同签订后由于设计问题进行必要的改动所需的费用由供应商负责，需方不承担此费用。 | 必需 |
| URS015-3 | 本规格表中基本规格内容，技术数据及参考文件等各大项中所提及各项要求供应商提供资料，若有任何问题应于契约订定前先知会我方，在合约上说明，否则各项均列入机器到货验收时之依据。 | 必需 |
| URS015-4 | 供应商在报价中需要将所有需要提供的辅助设施（水、电、蒸汽、压缩空气、支架等）列举清楚，若有列举不明之项目，发生费用则全部由供应商自己承担。 | 必需 |
| URS015-5 | 本URS作为合同的补充条款，作为到货验收的依据 | 必需 |

附件2：设备平面图（供参考）